## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Tủ Pillar -400A-(1200x725x425mm) -2 mặt- Có vị trí lắp công tơ (Cấu hình gồm 02 MCCB 100A-3P; 01 MCB 80A-3P; 01 MCB 100A-3P; trọn bộ thanh cái đồng 400A; cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; dây đấu 02 công tơ 3 pha, có vị trí lắp đặt 12 MCB 1P; có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI) | cái | 1 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Invico/Smosa/Toji/ Đại Hoàng Minh | Nhà thầu đề xuất | 2026 | 1. Tiêu chuẩn Tủ chế tạo theo 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020; MCCB, MCB áp dụng Quyết định số 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026. Tuân thủ IEC 60439-1;IEC 60947-1: Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp.IEC 60947-2.2. Cấu hình và thông số chính; Kết cấu tủĐiện áp định mức: 230/400 VAC; tần số 50 Hz.*Thanh cái đồng tương đương 2×50×5 mm; chịu dòng ngắn mạch ≥10 kA/1 giây, dòng đỉnh ≥17 kA.Trọn bộ thanh cái đồng 400A; Thanh cái được bọc cách điện và phân màu; các điểm nối mạ bạc hoặc mạ thiếc.Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu phần trên.Tiết diện thanh cái tủ đảm bảo đủ theo thanh cái tổng và các nhánh*Cấu hình gồm 02 MCCB 100A-3P; 01 MCB 80A-3P; 01 MCB 100A-3P; trọn bộ thanh cái đồng 400A; cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; dây nhị thứ trọn bộ đấu 02 công tơ 3 pha, có vị trí lắp đặt 12 MCB 1P; có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI, Số cáp lộ ra ≥ 20,MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tương đương.Chủng loại: Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước.Thao tác đóng cắt đồng thời,Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức: MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In.- MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In.Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) ≥ 8kVp; Tần số định mức 50Hz; Cấp phân loại chọn lọc: cấp A; MCCB có In = 50 ÷ 100 A ≥25; Ics = 100% Icu; MCCB có In = 50 ÷ 100A số lần thao tác không cần bảo trì tối thiểu 8.500/1.500. Đầy đủ phụ kiện đi kèm.MCB:Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60898 hoặc tương đương. Chủng loại: Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước; Icn≥ 6kA; Ics = 100% Icn;Số lần thao tác ≥ 4.000; Uimp ≥ 4; Đặc tính cắt theo IEC 60898 loại C;Dòng điện và thời gian quy ước không cắt 1,13 In trong thời gian t ≤ 1 h (đối với MCB có In ≤ 63 A),1,13 In trong thời gian t ≤ 2 h (đối với MCB có In > 63 A)Tủ Pillar trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo. Có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI,Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 theo tiêu chuẩn IEC-60529. Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào/ra,Kích thước tủ: 1.200×725×425 mm. Dung sai kích thước dưới 1%.2 mặt- Có vị trí lắp công tơ. Tiếp địa an toàn vỏ tủ và tiếp địa trung tính được đấu nối riêng biệt vào hệ thống nối đất.Cáp vào ra từ đáy tủ, làm lại đầu cos cáp đến - đi và bổ sung hộp đầu cáp.Cáp từ cầu đấu sang công tơ sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC-1x10mm2 đối với mỗi công tơ 1 pha; Cu/XLPE/PVC-1x25mm2 đối với mỗi công tơ 3 pha,Thép có độ dầy ≥ 2mm, sau khi được gia công và hàn ghép sẽ phải mạ kẽm nhúng nóng ở nhiệt độ 4400C ÷4500C với tiêu chuẩn TM A123/A 123M đạt dộ dày lớp mạ 70-80µmVề màu sơn: Tủ pillar, trụ phân dây được sơn tĩnh điện, chủng loại sơn dùng ngoài trời, đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044.3. Nhãn mác và thử nghiệmTủ phải ghi rõ loại tủ, nhà sản xuất, số seri, năm sản xuất, điện áp, dòng điện và tần số định mức; có logo EVN, tên đơn vị quản lý, sơ đồ mạch bên trong và biển cảnh báo CCB, MCB phải can toàn tại hai mặt chính. Mó thử nghiệm xuất xưởng và thử nghiệm điển hình do phòng thử nghiệm độc lập đạt ISO/IEC 17025 thực hiện. Cung cấp catalogue, bản vẽ, chứng nhận chất lượng, xuất xứ và biên bản thử nghiệm.02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI; IEC 60529: Mức bảo vệ độ kín đối với tủ hạ áP | Kho công ty/ Kho nhà thầu/ Công trình thuộc địa bàn khu vực Hà Nội | 05 ngày | 30 ngày | Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Đối với vật tư thiết bị (VTTB) sản xuất trong nước: - Kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng. Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân...đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); - Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), có thể kiểm tra CO của các vật liệu, linh kiện nhập ngoại. Đối với VTTB nhập ngoại: - khi nghiệm thu cần kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, HSDT). Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân... đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); -Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa; chứng chỉ chất lượng do nhà chế tạo phát hành của hàng hóa trong hợp đồng; - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng của NSX. Thời hạn bảo hành là: tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng. Nếu hàng hoá phải sửa chữa hay thay thế trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho hàng hoá được sửa chữa hay thay thế sẽ được tính kể từ ngày Bên A chấp nhận hàng hoá sửa chữa hoặc thay thế đó; Khi nhà thầu trúng thầu, NT thực hiện khảo sát, trình duyệt bản vẽ gia công, chế tạo chi tiết tủ.
2 | Tủ Pillar -400A-(1200x725x425mm) -2 mặt- Có vị trí lắp công tơ (Cấu hình gồm 01 MCCB 100A-3P; 01 MCB 63A-3P; 01 MCB 100A-3P; 04 MCB 63A-1P; trọn bộ thanh cái đồng 400A; cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; dây đấu 02 công tơ 3 pha, 04 công tơ 1 pha; có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI) | cái | 1 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Invico/Smosa/Toji/ Đại Hoàng Minh | Nhà thầu đề xuất | 2026 | 1. Tiêu chuẩn Tủ chế tạo theo 9871/QĐ-EVNHANOI ; MCCB, MCB áp dụng 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026. IEC 60439-1;IEC 60947-1;IEC 60947-2.2. Cấu hình và thông số chính; Kết cấu tủĐiện áp định mức: 230/400 VAC; tần số 50 Hz.*Thanh cái đồng tương đương 2×50×5 mm; chịu dòng ngắn mạch ≥10 kA/1 giây, dòng đỉnh ≥17 kA.Trọn bộ thanh cái đồng 400A; Thanh cái được bọc cách điện và phân màu; các điểm nối mạ bạc hoặc mạ thiếc.Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu phần trên.Tiết diện thanh cái tủ đảm bảo đủ theo thanh cái tổng và các nhánhCó lỗ cáp vào/ra, giá đỡ, bộ phận cố định cáp, sơ đồ mạch và đầy đủ phụ kiện lắp đặt.*Cấu hình gồm Cấu hình gồm 01 MCCB 100A-3P; 01 MCB 63A-3P; 01 MCB 100A-3P; 04 MCB 63A-1P; trọn bộ thanh cái đồng 400A; cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; dây đấu 02 công tơ 3 pha, 04 công tơ 1 pha; có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI; có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI, Số cáp lộ ra ≥ 20,MCCB kiểu vỏ đúc loại 3 cực dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tương đương.Chủng loại: Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước.Thao tác đóng cắt đồng thời,Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức: MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In.- MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In.Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) ≥ 8kVp; Tần số định mức 50Hz; Cấp phân loại chọn lọc: cấp A; MCCB có In = 50 ÷ 100 A ≥ 25; Ics = 100% Icu; MCCB có In = 50 ÷ 100A Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: 8.500/1.500. Đầy đủ phụ kiện đi kèm.MCB:Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60898 hoặc tương đương. Chủng loại: Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước; Icn ≥ 6kA; Ics = 100% Icn;Số lần thao tác ≥ 4.000; Uimp ≥ 4; Đặc tính cắt theo IEC 60898 loại C;Dòng điện và thời gian quy ước không cắt 1,13 In trong thời gian t ≤ 1 h (đối với MCB có In ≤ 63 A),1,13 In trong thời gian t ≤ 2 h (đối với MCB có In > 63 A)Tủ Pillar trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo. Có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 theo tiêu chuẩn IEC-60529. Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào/ra, cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; dây đấu 02 công tơ 3 pha, 04 công tơ 1 phaKích thước tủ: 1.200×725×425 mm. 2 mặt- Có vị trí lắp công tơ. Tiếp địa an toàn vỏ tủ và tiếp địa trung tính được đấu nối riêng biệt vào hệ thống nối đất.Cáp vào ra từ đáy tủ, làm lại đầu cos cáp đến - đi và bổ sung hộp đầu cáp.Cáp từ cầu đấu sang công tơ sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC-1x10mm2 đối với mỗi công tơ 1 pha; Cu/XLPE/PVC-1x25mm2 đối với mỗi công tơ 3 pha,Thép có độ dầy ≥ 2mm, sau khi được gia công và hàn ghép sẽ phải mạ kẽm nhúng nóng ở nhiệt độ 4400C ÷4500C với tiêu chuẩn TM A123/A 123M đạt dộ dày lớp mạ 70-80µmMàu sơn: Tủ pillar, trụ phân dây được sơn tĩnh điện, chủng loại sơn dùng ngoài trời, đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044.3. Nhãn mác và thử nghiệmTủ ghi rõ loại tủ, nhà sản xuất, số seri, năm sản xuất, điện áp, dòng điện và tần số định mức; có logo EVN, tên đơn vị quản lý, sơ đồ mạch bên trong và biển cảnh báo an toàn tại hai mặt chính. MCCB, MCB phải có thử nghiệm xuất xưởng và thử nghiệm điển hình do phòng thử nghiệm độc lập đạt ISO/IEC 17025 thực hiện. Cung cấp catalogue, bản vẽ, chứng nhận chất lượng, xuất xứ và biên bản thử nghiệm.02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI; IEC 60529 | Kho công ty/ Kho nhà thầu/ Công trình thuộc địa bàn khu vực Hà Nội | 05 ngày | 30 ngày | Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Đối với vật tư thiết bị (VTTB) sản xuất trong nước: - Kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng. Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân...đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); - Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), có thể kiểm tra CO của các vật liệu, linh kiện nhập ngoại. Đối với VTTB nhập ngoại: - khi nghiệm thu cần kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, HSDT). Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân... đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); -Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa; chứng chỉ chất lượng do nhà chế tạo phát hành của hàng hóa trong hợp đồng; - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng của NSX. Thời hạn bảo hành là: tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng. Nếu hàng hoá phải sửa chữa hay thay thế trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho hàng hoá được sửa chữa hay thay thế sẽ được tính kể từ ngày Bên A chấp nhận hàng hoá sửa chữa hoặc thay thế đó; Khi nhà thầu trúng thầu, NT thực hiện khảo sát, trình duyệt bản vẽ gia công, chế tạo chi tiết tủ.
3 | Tủ Pillar -400A-(1200x725x425mm) -2 mặt- Có vị trí lắp công tơ (Cấu hình gồm 01 MCCB 250A-3P; 03 MCCB 100A-3P; 23 MCB 63A-1P; trọn bộ thanh cái đồng 400A; cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 24 lộ 1 pha đến 63A; dây đấu 23 MCB 63A-1P; có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI) | cái | 1 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Invico/Smosa/Toji/ Đại Hoàng Minh | Nhà thầu đề xuất | 2026 | 1. Áp dụng 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020; MCCB, MCB 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026. Tuân thủ IEC 60439-1, từng phần.IEC 60947-1:,.IEC 60947-2,2. Cấu hình và thông số chính; Kết cấu tủĐiện áp định mức: 230/400 VAC; tần số 50 Hz.*Thanh cái đồng tương đương 2×50×5 mm; chịu dòng ngắn mạch ≥10 kA/1 giây, dòng đỉnh ≥17 kA.Trọn bộ thanh cái đồng 400A; Thanh cái được bọc cách điện và phân màu; các điểm nối mạ bạc hoặc mạ thiếc.Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu phần trên.Tiết diện thanh cái tủ đảm bảo đủ theo thanh cái tổng và các nhánhCó lỗ cáp vào/ra, giá đỡ, bộ phận cố định cáp, sơ đồ mạch và đầy đủ phụ kiện lắp đặt.*Cấu hình gồm 01 MCCB 250A-3P; 03 MCCB 100A-3P; 23 MCB 63A-1P; trọn bộ thanh cái đồng 400A; cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 24 lộ 1 pha đến 63A; dây đấu 23 MCB 63A-1P; có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI, Số cáp lộ ra ≥ 20,MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tương đương.Chủng loại: Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước.Thao tác đóng cắt đồng thời,Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức: MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In.- MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In.Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp)≥ 8kVp; Tần số định mức 50Hz; Cấp phân loại chọn lọc: cấp A; MCCB có 125 ÷ 315 A A ≥ 36; Ics = 100% Icu; MCCB có In = 125 ÷ 315A Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: 7.000 /1.000. Đầy đủ phụ kiện đi kèm.MCB:Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60898 hoặc tương đương. Chủng loại: Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước; Icn≥ 6kA; Ics = 100% Icn;Số lần thao tác ≥ 4.000; Uimp≥ 4; Đặc tính cắt theo IEC 60898 loại C;Dòng điện và thời gian quy ước không cắt 1,13 In trong thời gian t ≤ 1 h (đối với MCB có In ≤ 63 A),1,13 In trong thời gian t ≤ 2 h (đối với MCB có In > 63 A)Tủ Pillar trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo. Có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 theo tiêu chuẩn IEC-60529. Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào/ra, cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; dây đấu 02 công tơ 3 pha, 04 công tơ 1 phaKích thước tủ: 1.200×725×425 mm. Dung sai kích thước dưới 1%.2 mặt- Có vị trí lắp công tơ. Có vị trí lắp MCCB tổng dự phòng 400A Tiếp địa an toàn vỏ tủ và tiếp địa trung tính được đấu nối riêng biệt vào hệ thống nối đất.Cáp vào ra từ đáy tủ, làm lại đầu cos cáp đến - đi và bổ sung hộp đầu cáp.Cáp từ cầu đấu sang công tơ sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC-1x10mm2 đối với mỗi công tơ 1 pha; Cu/XLPE/PVC-1x25mm2 đối với mỗi công tơ 3 pha,Thép có độ dầy ≥ 2mm, sau khi được gia công và hàn ghép sẽ phải mạ kẽm nhúng nóng ở nhiệt độ 4400C ÷4500C với tiêu chuẩn TM A123/A 123M đạt dộ dày lớp mạ 70-80µmVề màu sơn: Tủ pillar, trụ phân dây được sơn tĩnh điện, chủng loại sơn dùng ngoài trời, đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044.3. Nhãn mác và thử nghiệmTủ phải ghi rõ loại tủ, nhà sản xuất, số seri, năm sản xuất, điện áp, dòng điện và tần số định mức; có logo EVN, tên đơn vị quản lý, sơ đồ mạch bên trong và biển cảnh báo an toàn tại hai mặt chính. MCCB, MCB phải có thử nghiệm xuất xưởng và thử nghiệm điển hình do phòng thử nghiệm độc lập đạt ISO/IEC 17025 thực hiện. Cung cấp catalogue, bản vẽ, chứng nhận chất lượng, xuất xứ và biên bản thử nghiệm.02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI; IEC 60529: Mức bảo vệ độ kín đối với tủ hạ áp | Kho công ty/ Kho nhà thầu/ Công trình thuộc địa bàn khu vực Hà Nội | 05 ngày | 30 ngày | Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Đối với vật tư thiết bị (VTTB) sản xuất trong nước: - Kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng. Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân...đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); - Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), có thể kiểm tra CO của các vật liệu, linh kiện nhập ngoại. Đối với VTTB nhập ngoại: - khi nghiệm thu cần kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, HSDT). Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân... đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); -Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa; chứng chỉ chất lượng do nhà chế tạo phát hành của hàng hóa trong hợp đồng; - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng của NSX. Thời hạn bảo hành là: tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng. Nếu hàng hoá phải sửa chữa hay thay thế trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho hàng hoá được sửa chữa hay thay thế sẽ được tính kể từ ngày Bên A chấp nhận hàng hoá sửa chữa hoặc thay thế đó; Khi nhà thầu trúng thầu, NT thực hiện khảo sát, trình duyệt bản vẽ gia công, chế tạo chi tiết tủ.
4 | Tủ Pillar -400A-(1200x725x425mm) -2 mặt- Có vị trí lắp công tơ (Cấu hình gồm 03 MCCB 250A-3P; trọn bộ thanh cái đồng 400A; cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI) | cái | 1 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Invico/Smosa/Toji/ Đại Hoàng Minh | Nhà thầu đề xuất | 2026 | 1. Áp dụng 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020; MCCB, MCB áp dụng Quyết định số 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026. Tuân thủ IEC 60439-1;.IEC 60947-1;.IEC 60947-2,2. Cấu hình và thông số chính; Kết cấu tủĐiện áp định mức: 230/400 VAC; tần số 50 Hz.*Thanh cái đồng tương đương 2×50×5 mm; chịu dòng ngắn mạch ≥10 kA/1 giây, dòng đỉnh ≥17 kA.Trọn bộ thanh cái đồng 400A; Thanh cái được bọc cách điện và phân màu; các điểm nối mạ bạc hoặc mạ thiếc.Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu phần trên.Tiết diện thanh cái tủ đảm bảo đủ theo thanh cái tổng và các nhánhCó lỗ cáp vào/ra, giá đỡ, bộ phận cố định cáp, sơ đồ mạch và đầy đủ phụ kiện lắp đặt.*Cấu hình gồm 03 MCCB 250A-3P; trọn bộ thanh cái đồng 400A; cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOIMCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tương đương.Chủng loại: Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước.Thao tác đóng cắt đồng thời,Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức: MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In.- MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In.Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp)≥ 8kVp; Tần số định mức 50Hz; Cấp phân loại chọn lọc: cấp A; MCCB có 125 ÷ 315 A A ≥ 36; Ics = 100% Icu; MCCB có In = 125 ÷ 315A Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: 7.000 /1.000. Đầy đủ phụ kiện đi kèm.MCB:Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60898 hoặc tương đương. Chủng loại: Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước; Icn≥ 6kA; Ics = 100% Icn;Số lần thao tác ≥ 4.000; Uimp≥ 4; Đặc tính cắt theo IEC 60898 loại C;Dòng điện và thời gian quy ước không cắt 1,13 In trong thời gian t ≤ 1 h (đối với MCB có In ≤ 63 A),1,13 In trong thời gian t ≤ 2 h (đối với MCB có In > 63 A)Tủ Pillar trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo. Có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 theo tiêu chuẩn IEC-60529. Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào/ra, cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; dây đấu 02 công tơ 3 pha, 04 công tơ 1 phaKích thước tủ: 1.200×725×425 mm. Dung sai kích thước dưới 1%.2 mặt- Có vị trí lắp công tơ. Có vị trí lắp MCCB tổng dự phòng 400A Tiếp địa an toàn vỏ tủ và tiếp địa trung tính được đấu nối riêng biệt vào hệ thống nối đất.Cáp vào ra từ đáy tủ, làm lại đầu cos cáp đến - đi và bổ sung hộp đầu cáp.Cáp từ cầu đấu sang công tơ sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC-1x10mm2 đối với mỗi công tơ 1 pha; Cu/XLPE/PVC-1x25mm2 đối với mỗi công tơ 3 pha,Thép có độ dầy ≥ 2mm, sau khi được gia công và hàn ghép sẽ phải mạ kẽm nhúng nóng ở nhiệt độ 4400C ÷4500C với tiêu chuẩn TM A123/A 123M đạt dộ dày lớp mạ 70-80µmVề màu sơn: Tủ pillar, trụ phân dây được sơn tĩnh điện, chủng loại sơn dùng ngoài trời, đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044.3. Nhãn mác và thử nghiệmTủ phải ghi rõ loại tủ, nhà sản xuất, số seri, năm sản xuất, điện áp, dòng điện và tần số định mức; có logo EVN, tên đơn vị quản lý, sơ đồ mạch bên trong và biển cảnh báo an toàn tại hai mặt chính. MCCB, MCB phải có thử nghiệm xuất xưởng và thử nghiệm điển hình do phòng thử nghiệm độc lập đạt ISO/IEC 17025 thực hiện. Cung cấp catalogue, bản vẽ, chứng nhận chất lượng, xuất xứ và biên bản thử nghiệm.02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI; IEC 60529: Mức bảo vệ độ kín đối với tủ hạ áp | Kho công ty/ Kho nhà thầu/ Công trình thuộc địa bàn khu vực Hà Nội | 05 ngày | 30 ngày | Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Đối với vật tư thiết bị (VTTB) sản xuất trong nước: - Kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng. Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân...đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); - Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), có thể kiểm tra CO của các vật liệu, linh kiện nhập ngoại. Đối với VTTB nhập ngoại: - khi nghiệm thu cần kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, HSDT). Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân... đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); -Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa; chứng chỉ chất lượng do nhà chế tạo phát hành của hàng hóa trong hợp đồng; - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng của NSX. Thời hạn bảo hành là: tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng. Nếu hàng hoá phải sửa chữa hay thay thế trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho hàng hoá được sửa chữa hay thay thế sẽ được tính kể từ ngày Bên A chấp nhận hàng hoá sửa chữa hoặc thay thế đó; Khi nhà thầu trúng thầu, NT thực hiện khảo sát, trình duyệt bản vẽ gia công, chế tạo chi tiết tủ.
5 | Tủ Pillar -400A-(1200x725x425mm) -2 mặt- Có vị trí lắp công tơ (Cấu hình gồm 02 MCCB 250A-3P; 01 MCCB 100A-3P; 16 MCB 63A-1P; trọn bộ thanh cái đồng 400A; cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 24 lộ 1 pha đến 63A; dây đấu 16 MCB 63A-1P; có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI) | cái | 1 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Invico/Smosa/Toji/ Đại Hoàng Minh | Nhà thầu đề xuất | 2026 | 1. Tiêu chuẩn áp dụngTủ chế tạo theo Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020; MCCB, MCB áp dụng Quyết định số 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026. Tuân thủ IEC 60439-1, từng phần.IEC 60947-1.IEC 60947-22. Cấu hình và thông số chính; Kết cấu tủĐiện áp định mức: 230/400 VAC; tần số 50 Hz.*Thanh cái đồng tương đương 2×50×5 mm; chịu dòng ngắn mạch ≥10 kA/1 giây, dòng đỉnh ≥17 kA.Trọn bộ thanh cái đồng 400A; Thanh cái được bọc cách điện và phân màu; các điểm nối mạ bạc hoặc mạ thiếc.Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu phần trên.Tiết diện thanh cái tủ đảm bảo đủ theo thanh cái tổng và các nhánhCó lỗ cáp vào/ra, giá đỡ, bộ phận cố định cáp, sơ đồ mạch và đầy đủ phụ kiện lắp đặt.*Cấu hình gồm 02 MCCB 250A-3P; 01 MCCB 100A-3P; 16 MCB 63A-1P; trọn bộ thanh cái đồng 400A; cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 24 lộ 1 pha đến 63A; dây đấu 16 MCB 63A-1P; có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANO, Số cáp lộ ra ≥ 20,MCCB kiểu vỏ đúc loại 3 cực dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tương đương.Chủng loại: Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước.Thao tác đóng cắt đồng thời,Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức: MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In.- MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In.Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) ≥ 8kVp; Tần số định mức 50Hz; Cấp phân loại chọn lọc: cấp A; MCCB có 125 ÷ 315 A A ≥ 36; Ics = 100% Icu; MCCB có In = 125 ÷ 315A Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: 7.000 /1.000. Đầy đủ phụ kiện đi kèm.MCB:Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60898 hoặc tương đương. Chủng loại: Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước; Icn ≥ 6kA; Ics = 100% Icn;Số lần thao tác ≥ 4.000; Uimp ≥ 4; Đặc tính cắt theo IEC 60898 loại C;Dòng điện và thời gian quy ước không cắt 1,13 In trong thời gian t ≤ 1 h (đối với MCB có In ≤ 63 A),1,13 In trong thời gian t ≤ 2 h (đối với MCB có In > 63 A)Tủ Pillar trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo. Có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 theo tiêu chuẩn IEC-60529. Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào/ra, cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; dây đấu 02 công tơ 3 pha, 04 công tơ 1 phaKích thước tủ: 1.200×725×425 mm. Dung sai kích thước dưới 1%.2 mặt- Có vị trí lắp công tơ. Có vị trí lắp MCCB tổng dự phòng 400A Tiếp địa an toàn vỏ tủ và tiếp địa trung tính được đấu nối riêng biệt vào hệ thống nối đất.Cáp vào ra từ đáy tủ, làm lại đầu cos cáp đến - đi và bổ sung hộp đầu cáp.Cáp từ cầu đấu sang công tơ sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC-1x10mm2 đối với mỗi công tơ 1 pha; Cu/XLPE/PVC-1x25mm2 đối với mỗi công tơ 3 pha,Thép có độ dầy ≥ 2mm, sau khi được gia công và hàn ghép sẽ phải mạ kẽm nhúng nóng ở nhiệt độ 4400C ÷4500C với tiêu chuẩn TM A123/A 123M đạt dộ dày lớp mạ 70-80µmVề màu sơn: Tủ pillar, trụ phân dây được sơn tĩnh điện, chủng loại sơn dùng ngoài trời, đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044.3. Nhãn mác và thử nghiệmTủ phải ghi rõ loại tủ, nhà sản xuất, số seri, năm sản xuất, điện áp, dòng điện và tần số định mức; có logo EVN, tên đơn vị quản lý, sơ đồ mạch bên trong và biển cảnh báo an toàn tại hai mặt chính. MCCB, MCB phải có thử nghiệm xuất xưởng và thử nghiệm điển hình do phòng thử nghiệm độc lập đạt ISO/IEC 17025 thực hiện. Cung cấp catalogue, bản vẽ, chứng nhận chất lượng, xuất xứ và biên bản thử nghiệm.02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI; IEC 60529. | Kho công ty/ Kho nhà thầu/ Công trình thuộc địa bàn khu vực Hà Nội | 05 ngày | 30 ngày | Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Đối với vật tư thiết bị (VTTB) sản xuất trong nước: - Kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng. Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân...đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); - Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), có thể kiểm tra CO của các vật liệu, linh kiện nhập ngoại. Đối với VTTB nhập ngoại: - khi nghiệm thu cần kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, HSDT). Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân... đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); -Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa; chứng chỉ chất lượng do nhà chế tạo phát hành của hàng hóa trong hợp đồng; - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng của NSX. Thời hạn bảo hành là: tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng. Nếu hàng hoá phải sửa chữa hay thay thế trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho hàng hoá được sửa chữa hay thay thế sẽ được tính kể từ ngày Bên A chấp nhận hàng hoá sửa chữa hoặc thay thế đó; Khi nhà thầu trúng thầu, NT thực hiện khảo sát, trình duyệt bản vẽ gia công, chế tạo chi tiết tủ.
6 | Tủ Pillar -400A-(1200x725x425mm) -2 mặt- Có vị trí lắp công tơ (Cấu hình gồm 03 vị trí dự phòng lắp MCCB 250A; 17 MCB 63A-1P; trọn bộ thanh cái đồng 400A; cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; dây đấu 01 công tơ 3 pha; ; dây đấu 17 MCB 63A-1P; có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI) | cái | 1 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Invico/Smosa/Toji/ Đại Hoàng Minh | Nhà thầu đề xuất | 2026 | 1. Áp dụng 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020; MCCB, MCB 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026. Tuân thủ IEC 60439-1; .IEC 60947-1,2. Cấu hình và thông số chính; Kết cấu tủĐiện áp định mức: 230/400 VAC; tần số 50 Hz.*Thanh cái đồng tương đương 2×50×5 mm; chịu dòng ngắn mạch ≥10 kA/1 giây, dòng đỉnh ≥17 kA.Trọn bộ thanh cái đồng 400A; Thanh cái được bọc cách điện và phân màu; các điểm nối mạ bạc hoặc mạ thiếc.Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu phần trên.Tiết diện thanh cái tủ đảm bảo đủ theo thanh cái tổng và các nhánhCó lỗ cáp vào/ra, giá đỡ, bộ phận cố định cáp, sơ đồ mạch và đầy đủ phụ kiện lắp đặt.*Cấu hình gồm 03 vị trí dự phòng lắp MCCB 250A; 17 MCB 63A-1P; trọn bộ thanh cái đồng 400A; cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; dây đấu 01 công tơ 3 pha; ; dây đấu 17 MCB 63A-1P; có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI), Số cáp lộ ra ≥ 20,MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tương đương.Chủng loại: Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước.Thao tác đóng cắt đồng thời,Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức: MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In.- MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In.Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) ≥ 8kVp; Tần số định mức 50Hz; Cấp phân loại chọn lọc: cấp A; MCCB có 125 ÷ 315 A A ≥ 36; Ics = 100% Icu; MCCB có In = 125 ÷ 315A Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: 7.000 /1.000. Đầy đủ phụ kiện đi kèm.MCB:Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60898 hoặc tương đương. Chủng loại: Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước; Icn ≥ 6kA; Ics = 100% Icn;Số lần thao tác ≥ 4.000; Uimp ≥ 4; Đặc tính cắt theo IEC 60898 loại C;Dòng điện và thời gian quy ước không cắt 1,13 In trong thời gian t ≤ 1 h (đối với MCB có In ≤ 63 A),1,13 In trong thời gian t ≤ 2 h (đối với MCB có In > 63 A)Tủ Pillar trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo. Có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI,Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 theo tiêu chuẩn IEC-60529. Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào/ra, cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; dây đấu 02 công tơ 3 pha, 04 công tơ 1 phaKích thước tủ: 1.200×725×425 mm. .2 mặt- Có vị trí lắp công tơ. Có vị trí lắp MCCB tổng dự phòng 400A Tiếp địa an toàn vỏ tủ và tiếp địa trung tính được đấu nối riêng biệt vào hệ thống nối đất.Cáp vào ra từ đáy tủ, làm lại đầu cos cáp đến - đi và bổ sung hộp đầu cáp.Cáp từ cầu đấu sang công tơ sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC-1x10mm2 đối với mỗi công tơ 1 pha; Cu/XLPE/PVC-1x25mm2 đối với mỗi công tơ 3 pha,Thép có độ dầy ≥ 2mm, sau khi được gia công và hàn ghép sẽ phải mạ kẽm nhúng nóng ở nhiệt độ 4400C ÷4500C với tiêu chuẩn TM A123/A 123M đạt dộ dày lớp mạ 70-80µmVề màu sơn: Tủ pillar, trụ phân dây được sơn tĩnh điện, chủng loại sơn dùng ngoài trời, đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044.3. Nhãn mác và thử nghiệmTủ phải ghi rõ loại tủ, nhà sản xuất, số seri, năm sản xuất, điện áp, dòng điện và tần số định mức; có logo EVN, tên đơn vị quản lý, sơ đồ mạch bên trong và biển cảnh báo an toàn tại hai mặt chính. MCCB, MCB phải có thử nghiệm xuất xưởng và thử nghiệm điển hình do phòng thử nghiệm độc lập đạt ISO/IEC 17025 thực hiện. Cung cấp catalogue, bản vẽ, chứng nhận chất lượng, xuất xứ và biên bản thử nghiệm.02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI; IEC 60529, | Kho công ty/ Kho nhà thầu/ Công trình thuộc địa bàn khu vực Hà Nội | 05 ngày | 30 ngày | Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Đối với vật tư thiết bị (VTTB) sản xuất trong nước: - Kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng. Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân...đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); - Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), có thể kiểm tra CO của các vật liệu, linh kiện nhập ngoại. Đối với VTTB nhập ngoại: - khi nghiệm thu cần kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, HSDT). Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân... đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); -Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa; chứng chỉ chất lượng do nhà chế tạo phát hành của hàng hóa trong hợp đồng; - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng của NSX. Thời hạn bảo hành là: tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng. Nếu hàng hoá phải sửa chữa hay thay thế trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho hàng hoá được sửa chữa hay thay thế sẽ được tính kể từ ngày Bên A chấp nhận hàng hoá sửa chữa hoặc thay thế đó; Khi nhà thầu trúng thầu, NT thực hiện khảo sát, trình duyệt bản vẽ gia công, chế tạo chi tiết tủ.
7 | Tủ Pillar -400A-(1200x725x425mm) -2 mặt- Có vị trí lắp công tơ (Cấu hình gồm 02 MCCB 250A; trọn bộ thanh cái đồng 400A; cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI) | cái | 1 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Invico/Smosa/Toji/ Đại Hoàng Minh | Nhà thầu đề xuất | 2026 | 1. Áp dụng 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020; MCCB, MCB áp dụng Quyết định số 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026. Tuân thủ IEC 60439-1;.IEC 60947-1;.IEC 60947-22. Cấu hình và thông số chính; Kết cấu tủĐiện áp định mức: 230/400 VAC; tần số 50 Hz.*Thanh cái đồng tương đương 2×50×5 mm; chịu dòng ngắn mạch ≥10 kA/1 giây, dòng đỉnh ≥17 kA.Trọn bộ thanh cái đồng 400A; Thanh cái được bọc cách điện và phân màu; các điểm nối mạ bạc hoặc mạ thiếc.Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu phần trên.Tiết diện thanh cái tủ đảm bảo đủ theo thanh cái tổng và các nhánhCó lỗ cáp vào/ra, giá đỡ, bộ phận cố định cáp, sơ đồ mạch và đầy đủ phụ kiện lắp đặt.*Cấu hình gồm 02 MCCB 250A; trọn bộ thanh cái đồng 400A; cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI), Số cáp lộ ra ≥ 20,MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tương đương.Chủng loại: Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước.Thao tác đóng cắt đồng thời,Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức: MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In.- MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In.Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) ≥ 8kVp; Tần số định mức 50Hz; Cấp phân loại chọn lọc: cấp A; MCCB có 125 ÷ 315 A A ≥ 36; Ics = 100% Icu; MCCB có In = 125 ÷ 315A Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: 7.000 /1.000. Đầy đủ phụ kiện đi kèm.MCB:Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60898 hoặc tương đương. Chủng loại: Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước; Icn ≥ 6kA; Ics = 100% Icn;Số lần thao tác ≥ 4.000; Uimp ≥ 4; Đặc tính cắt theo IEC 60898 loại C;Dòng điện và thời gian quy ước không cắt 1,13 In trong thời gian t ≤ 1 h (đối với MCB có In ≤ 63 A),1,13 In trong thời gian t ≤ 2 h (đối với MCB có In > 63 A)Tủ Pillar trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo. Có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 theo tiêu chuẩn IEC-60529. Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào/ra, cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; dây đấu 02 công tơ 3 pha, 04 công tơ 1 phaKích thước tủ: 1.200×725×425 mm. Dung sai kích thước dưới 1%.2 mặt- Có vị trí lắp công tơ. Có vị trí lắp MCCB tổng dự phòng 400A Tiếp địa an toàn vỏ tủ và tiếp địa trung tính được đấu nối riêng biệt vào hệ thống nối đất.Cáp vào ra từ đáy tủ, làm lại đầu cos cáp đến - đi và bổ sung hộp đầu cáp.Cáp từ cầu đấu sang công tơ sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC-1x10mm2 đối với mỗi công tơ 1 pha; Cu/XLPE/PVC-1x25mm2 đối với mỗi công tơ 3 pha,Thép có độ dầy ≥ 2mm, sau khi được gia công và hàn ghép sẽ phải mạ kẽm nhúng nóng ở nhiệt độ 4400C ÷4500C với tiêu chuẩn TM A123/A 123M đạt dộ dày lớp mạ 70-80µmVề màu sơn: Tủ pillar, trụ phân dây được sơn tĩnh điện, chủng loại sơn dùng ngoài trời, đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044.3. Nhãn mác và thử nghiệmTủ phải ghi rõ loại tủ, nhà sản xuất, số seri, năm sản xuất, điện áp, dòng điện và tần số định mức; có logo EVN, tên đơn vị quản lý, sơ đồ mạch bên trong và biển cảnh báo an toàn tại hai mặt chính. MCCB, MCB phải có thử nghiệm xuất xưởng và thử nghiệm điển hình do phòng thử nghiệm độc lập đạt ISO/IEC 17025 thực hiện. Cung cấp catalogue, bản vẽ, chứng nhận chất lượng, xuất xứ và biên bản thử nghiệm.02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI; IEC 60529: Mức bảo vệ độ kín đối với tủ hạ áp, | Kho công ty/ Kho nhà thầu/ Công trình thuộc địa bàn khu vực Hà Nội | 05 ngày | 30 ngày | Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Đối với vật tư thiết bị (VTTB) sản xuất trong nước: - Kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng. Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân...đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); - Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), có thể kiểm tra CO của các vật liệu, linh kiện nhập ngoại. Đối với VTTB nhập ngoại: - khi nghiệm thu cần kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, HSDT). Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân... đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); -Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa; chứng chỉ chất lượng do nhà chế tạo phát hành của hàng hóa trong hợp đồng; - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng của NSX. Thời hạn bảo hành là: tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng. Nếu hàng hoá phải sửa chữa hay thay thế trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho hàng hoá được sửa chữa hay thay thế sẽ được tính kể từ ngày Bên A chấp nhận hàng hoá sửa chữa hoặc thay thế đó; Khi nhà thầu trúng thầu, NT thực hiện khảo sát, trình duyệt bản vẽ gia công, chế tạo chi tiết tủ.
8 | Tủ Pillar -400A-(1200x725x425mm) -2 mặt- Có vị trí lắp công tơ (Cấu hình gồm 02 MCCB 250A; 01 MCB 63A-3P, 09 MCB 63A-1P; trọn bộ thanh cái đồng 400A; cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; dây đấu 02 công tơ 3 pha, dây đấu 09 MCB 63A-1P; có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI) | cái | 1 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Invico/Smosa/Toji/ Đại Hoàng Minh | Nhà thầu đề xuất | 2026 | 1. áp dụng 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020; MCCB, MCB 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026. Tuân thủ IEC 60439-1;.IEC 60947-1;.IEC 60947-22. Cấu hình và thông số chính; Kết cấu tủĐiện áp định mức: 230/400 VAC; tần số 50 Hz.*Thanh cái đồng tương đương 2×50×5 mm; chịu dòng ngắn mạch ≥10 kA/1 giây, dòng đỉnh ≥17 kA.Trọn bộ thanh cái đồng 400A; Thanh cái được bọc cách điện và phân màu; các điểm nối mạ bạc hoặc mạ thiếc.Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu phần trên.Tiết diện thanh cái tủ đảm bảo đủ theo thanh cái tổng và các nhánhCó lỗ cáp vào/ra, giá đỡ, bộ phận cố định cáp, sơ đồ mạch và đầy đủ phụ kiện lắp đặt.*Cấu hình gồm 02 MCCB 250A; 01 MCB 63A-3P, 09 MCB 63A-1P; trọn bộ thanh cái đồng 400A; cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; dây đấu 02 công tơ 3 pha, dây đấu 09 MCB 63A-1P; có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI), Số cáp lộ ra ≥ 20,MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tương đương.Chủng loại: Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước.Thao tác đóng cắt đồng thời,Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức: MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In.- MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In.Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) ≥ 8kVp; Tần số định mức 50Hz; Cấp phân loại chọn lọc: cấp A; MCCB có 125 ÷ 315 A A ≥ 36; Ics = 100% Icu; MCCB có In = 125 ÷ 315A Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: 7.000 /1.000. Đầy đủ phụ kiện đi kèm.MCB:Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60898 hoặc tương đương. Chủng loại: Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước; Icn ≥ 6kA; Ics = 100% Icn;Số lần thao tác ≥ 4.000; Uimp ≥ 4; Đặc tính cắt theo IEC 60898 loại C;Dòng điện và thời gian quy ước không cắt 1,13 In trong thời gian t ≤ 1 h (đối với MCB có In ≤ 63 A),1,13 In trong thời gian t ≤ 2 h (đối với MCB có In > 63 A)Tủ Pillar trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo. Có biển tên tủ, 02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 theo tiêu chuẩn IEC-60529. Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào/ra, cầu đấu dây 02 lộ 3 pha đến 120A, 05 lộ 3 pha đến 80A, 12 lộ 1 pha đến 63A; dây đấu 02 công tơ 3 pha, 04 công tơ 1 phaKích thước tủ: 1.200×725×425 mm. Dung sai kích thước dưới 1%.2 mặt- Có vị trí lắp công tơ. Có vị trí lắp MCCB tổng dự phòng 400A Tiếp địa an toàn vỏ tủ và tiếp địa trung tính được đấu nối riêng biệt vào hệ thống nối đất.Cáp vào ra từ đáy tủ, làm lại đầu cos cáp đến - đi và bổ sung hộp đầu cáp.Cáp từ cầu đấu sang công tơ sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC-1x10mm2 đối với mỗi công tơ 1 pha; Cu/XLPE/PVC-1x25mm2 đối với mỗi công tơ 3 pha,Thép có độ dầy ≥ 2mm, sau khi được gia công và hàn ghép sẽ phải mạ kẽm nhúng nóng ở nhiệt độ 4400C ÷4500C với tiêu chuẩn TM A123/A 123M đạt dộ dày lớp mạ 70-80µmVề màu sơn: Tủ pillar, trụ phân dây được sơn tĩnh điện, chủng loại sơn dùng ngoài trời, đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044.3. Nhãn mác và thử nghiệmTủ phải ghi rõ loại tủ, nhà sản xuất, số seri, năm sản xuất, điện áp, dòng điện và tần số định mức; có logo EVN, tên đơn vị quản lý, sơ đồ mạch bên trong và biển cảnh báo an toàn tại hai mặt chính. MCCB, MCB phải có thử nghiệm xuất xưởng và thử nghiệm điển hình do phòng thử nghiệm độc lập đạt ISO/IEC 17025 thực hiện. Cung cấp catalogue, bản vẽ, chứng nhận chất lượng, xuất xứ và biên bản thử nghiệm.02 biển báo an toàn, có logo nhận diện thương hiệu EVNHANOI; IEC 60529: Mức bảo vệ độ kín đối với tủ hạ áp | Kho công ty/ Kho nhà thầu/ Công trình thuộc địa bàn khu vực Hà Nội | 05 ngày | 30 ngày | Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Đối với vật tư thiết bị (VTTB) sản xuất trong nước: - Kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng. Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân...đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); - Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), có thể kiểm tra CO của các vật liệu, linh kiện nhập ngoại. Đối với VTTB nhập ngoại: - khi nghiệm thu cần kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, HSDT). Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân... đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); -Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa; chứng chỉ chất lượng do nhà chế tạo phát hành của hàng hóa trong hợp đồng; - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng của NSX. Thời hạn bảo hành là: tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng. Nếu hàng hoá phải sửa chữa hay thay thế trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho hàng hoá được sửa chữa hay thay thế sẽ được tính kể từ ngày Bên A chấp nhận hàng hoá sửa chữa hoặc thay thế đó; Khi nhà thầu trúng thầu, NT thực hiện khảo sát, trình duyệt bản vẽ gia công, chế tạo chi tiết tủ.
9 | Cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 | m | 6654 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Tự cường/ Vạn Xuân/ Trường thịnh | Nhà thầu đề xuất | 2026 | Áp dụng QĐ số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021về việc TCKT cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong EVNHANOI,TCVN 6612 (IEC 60228): Ruột dẫn của cáp cách điện,TCVN 6447: cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV 11. Cáp vặn xoắn hạ áp 0,6/1kV: 4x120 2. Loại: Nhôm 3. Số và tiết diện danh định của dây dẫn 4x120 mm2 4. Số lượng sợi nhôm trong một ruột dẫn 4x120: 19 Sợi 5. Đường kính ruột dẫn (1 lõi) 4x120: 12,8 - 13,5 mm 6. Loại vật liệu cách điện: XLPE 7. Độ dầy danh định của lớp cách điện 4x120: 1,7 mm 8. Điện trở một chiều lớn nhất của lõi dẫn tại t = 20oC 4x120: 0,253 Q/km 9. Khả năng mang tải của cáp 4x120: 250A 10. Lực kéo đứt tối thiểu của lõi dẫn (1 lõi) 4x120: 16,8kN 11. Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp 2,2 m 12. Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp 4.500 kg 13. Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan) | Kho công ty/ Kho nhà thầu/ Công trình thuộc địa bàn khu vực Hà Nội | 05 ngày | 30 ngày | Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Đối với vật tư thiết bị (VTTB) sản xuất trong nước: - Kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng. Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân...đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); - Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), có thể kiểm tra CO của các vật liệu, linh kiện nhập ngoại. Đối với VTTB nhập ngoại: - khi nghiệm thu cần kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, HSDT). Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân... đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); -Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa; chứng chỉ chất lượng do nhà chế tạo phát hành của hàng hóa trong hợp đồng; - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng của NSX. Thời hạn bảo hành là: tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng. Nếu hàng hoá phải sửa chữa hay thay thế trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho hàng hoá được sửa chữa hay thay thế sẽ được tính kể từ ngày Bên A chấp nhận hàng hoá sửa chữa hoặc thay thế đó; Khi nhà thầu trúng thầu, NT thực hiện khảo sát, trình duyệt bản vẽ gia công, chế tạo chi tiết tủ.
10 | Cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2 | m | 2564 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Tự cường/ Vạn Xuân/ Trường thịnh | Nhà thầu đề xuất | 2026 | Áp dụng QĐ số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021về việc TCKT cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong EVNHANOI,TCVN 6612 (IEC 60228): Ruột dẫn của cáp cách điện,TCVN 6447: cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV 1. Cáp vặn xoắn hạ áp 0,6/1kV: 4x95 2. Loại: Nhôm 3. Số và tiết diện danh định của dây dẫn 4x95 mm2 4. Số lượng sợi nhôm trong một ruột dẫn 4x95: 19 Sợi 5. Đường kính ruột dẫn (1 lõi) 4x95: 11,3 – 11,9 mm 6. Loại vật liệu cách điện: XLPE 7. Độ dầy danh định của lớp cách điện 4x95: 1,7 mm 8. Điện trở một chiều lớn nhất của lõi dẫn tại t = 20oC 4x95 0,320 Ω/km 9. Khả năng mang tải của cáp 4x95: 215A 10. Lực kéo đứt tối thiểu của lõi dẫn (1 lõi) 4x95: 13,3kN 11. Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp 2,2 m 12. Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp 4.500 kg 13. Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan) | Kho công ty/ Kho nhà thầu/ Công trình thuộc địa bàn khu vực Hà Nội | 05 ngày | 30 ngày | Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Đối với vật tư thiết bị (VTTB) sản xuất trong nước: - Kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng. Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân...đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); - Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), có thể kiểm tra CO của các vật liệu, linh kiện nhập ngoại. Đối với VTTB nhập ngoại: - khi nghiệm thu cần kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, HSDT). Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân... đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); -Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa; chứng chỉ chất lượng do nhà chế tạo phát hành của hàng hóa trong hợp đồng; - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng của NSX. Thời hạn bảo hành là: tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng. Nếu hàng hoá phải sửa chữa hay thay thế trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho hàng hoá được sửa chữa hay thay thế sẽ được tính kể từ ngày Bên A chấp nhận hàng hoá sửa chữa hoặc thay thế đó; Khi nhà thầu trúng thầu, NT thực hiện khảo sát, trình duyệt bản vẽ gia công, chế tạo chi tiết tủ.
11 | Cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 | m | 913 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Tự cường/ Vạn Xuân/ Trường thịnh | Nhà thầu đề xuất | 2026 | Áp dụng QĐ số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021về việc TCKT cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong EVNHANOI,TCVN 6612 (IEC 60228): Ruột dẫn của cáp cách điện,TCVN 6447: cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV1. Cáp vặn xoắn hạ áp 0,6/1kV: 4x702. Loại: Nhôm3. Số và tiết diện danh định của dây dẫn 4x70 mm24. Số lượng sợi nhôm trong một ruột dẫn 4x70: 19 Sợi5. Đường kính ruột dẫn (1 lõi) 4x70: 9,6 – 10,1 mm6. Loại vật liệu cách điện: XLPE7. Độ dầy danh định của lớp cách điện 4x70: 1,5 mm8. Điện trở một chiều lớn nhất của lõi dẫn tại t = 20oC 70: 0,4430 Ω/km9. Khả năng mang tải của cáp 4x70: 175A10. Lực kéo đứt tối thiểu của lõi dẫn (1 lõi) 4x70: 9,8kN11. Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp 2,2 m12. Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp 4.500 kg13. Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan) | Kho công ty/ Kho nhà thầu/ Công trình thuộc địa bàn khu vực Hà Nội | 05 ngày | 30 ngày | Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Đối với vật tư thiết bị (VTTB) sản xuất trong nước: - Kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng. Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân...đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); - Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), có thể kiểm tra CO của các vật liệu, linh kiện nhập ngoại. Đối với VTTB nhập ngoại: - khi nghiệm thu cần kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, HSDT). Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân... đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); -Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa; chứng chỉ chất lượng do nhà chế tạo phát hành của hàng hóa trong hợp đồng; - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng của NSX. Thời hạn bảo hành là: tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng. Nếu hàng hoá phải sửa chữa hay thay thế trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho hàng hoá được sửa chữa hay thay thế sẽ được tính kể từ ngày Bên A chấp nhận hàng hoá sửa chữa hoặc thay thế đó; Khi nhà thầu trúng thầu, NT thực hiện khảo sát, trình duyệt bản vẽ gia công, chế tạo chi tiết tủ.
12 | Cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2 | m | 950 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Tự cường/ Vạn Xuân/ Trường thịnh | Nhà thầu đề xuất | 2026 | Áp dụng QĐ số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021về việc TCKT cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong EVNHANOI,TCVN 6612 (IEC 60228): Ruột dẫn của cáp cách điện,TCVN 6447: cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV 1. Cáp vặn xoắn hạ áp 0,6/1kV: 4x50 2. Loại: Nhôm 3. Số và tiết diện danh định của dây dẫn 4x50 mm2 4. Số lượng sợi nhôm trong một ruột dẫn 4x50: 7 Sợi 5. Đường kính ruột dẫn (1 lõi) 4x50: 8,0 - 8,4 mm 6. Loại vật liệu cách điện: XLPE 7. Độ dầy danh định của lớp cách điện 4x50: 1,5 mm 8. Điện trở một chiều lớn nhất của lõi dẫn tại t = 20oC 50: 0,641 Ω/km 9. Khả năng mang tải của cáp 4x50: 140 A 10. Lực kéo đứt tối thiểu của lõi dẫn (1 lõi) 4x50: 7,0 kN 11. Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp 2,2 m 12. Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp 4.500 kg 13. Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan) | Kho công ty/ Kho nhà thầu/ Công trình thuộc địa bàn khu vực Hà Nội | 05 ngày | 30 ngày | Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Đối với vật tư thiết bị (VTTB) sản xuất trong nước: - Kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng. Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân...đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); - Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), có thể kiểm tra CO của các vật liệu, linh kiện nhập ngoại. Đối với VTTB nhập ngoại: - khi nghiệm thu cần kiểm tra có đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, HSDT). Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, cân... đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng. - Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); -Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa; chứng chỉ chất lượng do nhà chế tạo phát hành của hàng hóa trong hợp đồng; - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng của NSX. Thời hạn bảo hành là: tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng. Nếu hàng hoá phải sửa chữa hay thay thế trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho hàng hoá được sửa chữa hay thay thế sẽ được tính kể từ ngày Bên A chấp nhận hàng hoá sửa chữa hoặc thay thế đó; Khi nhà thầu trúng thầu, NT thực hiện khảo sát, trình duyệt bản vẽ gia công, chế tạo chi tiết tủ.