## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Máy phát điện Cummins 500 KVA | Tổ máy | 1 | Tổ máy phát điện Cummins ; Động cơ: Dongfeng Cummins/ QSZ13G3 ; Đầu phát: Leroy Somer - Pháp: Leroy Somer/ TAL-A473-C; Bộ điều khiển: Deepsea/ DSE 7320 MKII ; Tủ tự động chuyển nguồn ATS 600A -800A: Osung/ Vitzro. | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Asia/Anh/Pháp | 2026 | Tổ máy phát điện Cummins: - Công suất LIÊN TỤC: 500 kVA. - Công suất DỰ PHÒNG: 513 kVA - 550kVA. - Điện áp: 220/380V (230/440V), 3 pha - 4 dây, tần số 50 Hz. - Tình trạng: nhập khẩu nguyên chiếc (máy có vỏ), mới 100% - Xuất xứ: Trung Quốc. - Đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu (CE Certificate). Động cơ: Hiệu Dongfeng Cummins/ QSZ13G3 là liên doanh của Cummins (USA) sản xuất tại Trung Quốc - vận hành mạnh mẽ và ổn định. Đầu phát: Hiệu Leroy Somer – Pháp Leroy Somer/ TAL-A473-C sản xuất tại Trung Quốc - vận hành ổn định và an toàn Bộ điều khiển: Do hãng Deepsea (UK) Deepsea/ DSE 7320 MKII sản xuất tại Anh Quốc - bộ điều khiển thông minh, tự động cấp điện sau 20 giây. Vỏ chống ồn đồng bộ theo máy - Sơn tĩnh điện, cho phép hoạt động ngoài trời - Cách âm bằng mút chuyên dụng - Kích thước ~ Dài 4365 - Rộng 1650 - Cao 2465 mm Bộ ắc quy khởi động đồng bộ theo máy. Bộ sạc bù cho ắc quy đồng bộ theo máy. Po giảm thanh Đồng bộ theo máy. Bồn dầu đáy máy 900L (đảm bảo hoạt động ~8h tại 100% công suất liên tục). Dầu bôi trơn, nước làm mát Đồng bộ theo máy. Tủ tự động chuyển nguồn ATS 600A-800A , Osung/ Vitzro , nhập khẩu mới 100% thiết bị chuyển nguồn. Vỏ tủ lắp ráp. - Dòng làm việc 3 pha - 4 dây, tần số 50 Hz, điện áp 220/380V. Chi phí vận chuyển lắp đặt - Chi phí vận chuyển máy đến chân công trình tại Thanh Hóa. - Cẩu hạ máy, đưa vào vị trí lắp đặt (Máy đặt ngoài trời tại tầng 1, xe cẩu dễ dàng vào vị trí). - Lắp đặt máy phát điện, tủ ATS (Hệ thống cáp điện chờ sẵn). - Chi phí nhân công chạy thử, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. | Bệnh viện Phổi Thanh Hóa , 302 Nguyễn Hữu Cảnh , Phường Quảng Phú , Tỉnh Thanh Hóa | 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực