## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Ắc quy 12VDC-120Ah | Bình | 40 | Nhà thầu nêu rõ | Nhà thầu nêu rõ | Nhà thầu nêu rõ | Nhà thầu nêu rõ | 2026 trở về sau | - Tiêu chuẩn áp dụng: IEC-60896 hoặc tương đương - Chủng loại ắc quy: Ắc quy acid – chì kín khí, công nghệ VRLA. - Điện phân: GEL. - Điện áp định mức từng bình: 12 VDC - Dung lượng (Capacity): 120 Ah - Điện áp sạc thường: 13,6 - 13,8V - Điện áp sạc kích: 14,1 - 14,7 V - Nội trở danh định: ≤ 4,5 mOhm - Dòng sạc lớn nhất: ≤ 30A - Dòng xả lớn nhất (5s): ≤ 950A - Kích thước bình (Dài x Rộng x tổng cao): ~ 410 x 176 x 227 mm (có thể đề xuất kích thước khác nhưng phải nhỏ hơn để đảm bảo lắp đủ trong không gian tủ chứa ắc quy) - VTTB đi kèm: Các phụ kiện phải được cung cấp đầy đủ để lắp đặt, đấu nối hệ thống ắc quy (gồm các thanh dẫn,… để nối các bình ắc quy lại thành giàn) bao gồm: + Chụp đầu cực acquy + Thanh dẫn bằng đồng bọc cách điện đỏ, đen (kèm bulong, đai ốc, vòng đệm) được xử lý chống Oxi hóa & ăn mòn có tiết diện phù hợp để liên kết bình ắc quy thành hệ thống 220VDC. + Đầu cốt ép đồng. + Bulong + đai ốc. | Công ty Điện lực Gia Lai (66 Hùng Vương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) | 14 | 45 | 1. Do chưa xác định rõ ràng được mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cụ thể trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư tạm xác định mức thuế suất GTGT là 10%, nhà thầu được yêu cầu tính toán giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế GTGT và chào thầu với mức thuế suất GTGT 10%. Chủ đầu tư sẽ tính toán đơn giá hàng hóa, dịch vụ tương ứng với mức thuế suất 10% để làm cơ sở đánh giá thầu và ký hợp đồng. 2. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5 % giá hợp đồng. 3. Bảo lãnh bảo hành mà Nhà thầu gửi Chủ đầu tư phải là Bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và có giá trị bằng 5% Giá trị hợp đồng. Bảo lãnh này sẽ được giải tỏa trong vòng 28 ngày sau khi hết thời gian bảo hành và Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, sửa chữa các sai sót theo yêu cầu 4. Thời gian bảo hành 18 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng. Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến bảo hành (thay thế, vận chuyển, …); 5. Hàng hóa có xuất xứ rõ ràng và hợp pháp (có chứng nhận xuất xứ hàng hóa). 6. Áp dụng phạt vi phạm hợp đồng; Chủ đàu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với : 1%/tuần, mức phạt tối đa 8%. 7. Một số tài liệu nhà thầu cung cấp khi giao hàng: - Biên bản thử nghiệm điển hình (Bản chính hoặc bản công chứng hoặc bản sao y của nhà sản xuất/ nhập khẩu/ phân phối) - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng (Bản chính hoặc bản công chứng hoặc bản sao y của nhà sản xuất/ nhập khẩu/ phân phối) 8. Nội dung khác: Thử nghiệm nghiệm thu: Kiểm tra bên ngoài; Đo kiểm tra điện áp bình; Đo nội trở của acquy.
2 | Ắc quy 12VDC-200Ah | Bình | 4 | Nhà thầu nêu rõ | Nhà thầu nêu rõ | Nhà thầu nêu rõ | Nhà thầu nêu rõ | 2026 trở về sau | - Tiêu chuẩn áp dụng: IEC-60896 hoặc tương đương - Chủng loại ắc quy: Ắc quy acid – chì kín khí, công nghệ VRLA. - Điện phân: GEL. - Điện áp định mức từng bình: 12 VDC - Dung lượng (Capacity): 200 Ah - Điện áp sạc thường: 13,5 - 13,8V - Điện áp sạc kích: 14,1 - 14,7 V - Nội trở danh định: ≤ 3,5 mOhm - Dòng sạc lớn nhất: ≤ 60A - Dòng xả lớn nhất (5s): ≤ 1000A - Kích thước bình (Dài x Rộng x tổng cao): ~ 522 x 239 x 223 mm (có thể đề xuất kích thước khác nhưng phải nhỏ hơn để đảm bảo lắp đủ trong không gian tủ chứa ắc quy) - VTTB đi kèm: Các phụ kiện phải được cung cấp đầy đủ để lắp đặt, đấu nối hệ thống ắc quy (gồm các thanh dẫn,… để nối các bình ắc quy lại thành giàn) bao gồm: + Chụp đầu cực acquy + Thanh dẫn bằng đồng bọc cách điện đỏ, đen (kèm bulong, đai ốc, vòng đệm) được xử lý chống Oxi hóa & ăn mòn có tiết diện phù hợp để liên kết bình ắc quy thành hệ thống. + Đầu cốt ép đồng. + Bulong + đai ốc. | Công ty Điện lực Gia Lai (66 Hùng Vương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) | 14 | 45 | 1. Do chưa xác định rõ ràng được mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cụ thể trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư tạm xác định mức thuế suất GTGT là 10%, nhà thầu được yêu cầu tính toán giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế GTGT và chào thầu với mức thuế suất GTGT 10%. Chủ đầu tư sẽ tính toán đơn giá hàng hóa, dịch vụ tương ứng với mức thuế suất 10% để làm cơ sở đánh giá thầu và ký hợp đồng. 2. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5 % giá hợp đồng. 3. Bảo lãnh bảo hành mà Nhà thầu gửi Chủ đầu tư phải là Bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và có giá trị bằng 5% Giá trị hợp đồng. Bảo lãnh này sẽ được giải tỏa trong vòng 28 ngày sau khi hết thời gian bảo hành và Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, sửa chữa các sai sót theo yêu cầu 4. Thời gian bảo hành 18 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng. Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến bảo hành (thay thế, vận chuyển, …); 5. Hàng hóa có xuất xứ rõ ràng và hợp pháp (có chứng nhận xuất xứ hàng hóa). 6. Áp dụng phạt vi phạm hợp đồng; Chủ đàu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với : 1%/tuần, mức phạt tối đa 8%. 7. Một số tài liệu nhà thầu cung cấp khi giao hàng: - Biên bản thử nghiệm điển hình (Bản chính hoặc bản công chứng hoặc bản sao y của nhà sản xuất/ nhập khẩu/ phân phối) - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng(Bản chính hoặc bản công chứng hoặc bản sao y của nhà sản xuất/ nhập khẩu/ phân phối) 8. Nội dung khác: Thử nghiệm nghiệm thu: Kiểm tra bên ngoài; Đo kiểm tra điện áp bình; Đo nội trở của acquy.