## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Cáp hạ áp-Cu-1x16mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | Mét | 500 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Tự Cường/Vạn Xuân/Trường Thịnh/LS Vina | Việt Nam | 2025 đến nay | Cáp hạ áp 0.6/1kV;Loại đồng;Số và tiết diện danh định của cáp 1x16;Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) ≥ 6;Đường kính lõi (1lõi) 4,6 - 5,2; Loại vật liệu cách điện XLPE/EPR;Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) 0,7/1,0; Loại vật liệu vỏ bọc PVC/PE; Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn 90;Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC 1,15;Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test Có;Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan | Tại trụ sở điện lực Thanh Trì | 01 | 10 | Hàng hóa mới 100% được giao tại kho Công ty Điện lực Thanh Trì, số 155 Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Hà Nội
2 | Cáp hạ áp-Cu-4x16mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | Mét | 3000 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Tự Cường/Vạn Xuân/Trường Thịnh/LS Vina | Việt Nam | 2025 đến nay | Cáp đồng hạ thế 0,6/1KV cách điện XLPE, 4 lõi đồng; Số tiết diện danh định của dây dẫn: 4x16mm2 Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi): ≥ 6 sợi Đường kính lõi (1lõi): 4,6 - 5,2 mm Độ dày danh định của lớp cách điện: 0,7/1,0 mm Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn: 90oC Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC : 1,15 Ω/km Biên bản thử nghiệm Type-test. Routine-test: Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6447 (Hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan | Tại trụ sở điện lực Thanh Trì | 01 | 10 | Hàng hóa mới 100% được giao tại kho Công ty Điện lực Thanh Trì, số 155 Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Hà Nội
3 | Cáp hạ áp-Cu-4x25mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | Mét | 1000 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Tự Cường/Vạn Xuân/Trường Thịnh/LS Vina | Việt Nam | 2025 đến nay | Cáp hạ thế ruột đồng 4 lõi , cách điện bằng XLPE và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện; - Điện áp hệ thống danh định: 0,4kV - Cấp cách điện: 0,6/1/1,2kV - Hệ thống: 3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp - Tần số: 50Hz - Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành - Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m - Số và tiết diện danh định của cáp : 4x25mm2 - Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) ≥ 6 sợi - Đường kính lõi (1lõi) : 5,6 - 6,5 mm - Độ dày danh định của lớp cách điện: 0,9/1,2 mm - Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC: 0,727 Ω/km - Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan | Tại trụ sở điện lực Thanh Trì | 01 | 10 | Hàng hóa mới 100% được giao tại kho Công ty Điện lực Thanh Trì, số 155 Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Hà Nội
4 | Ghíp LV IPC-120mm2-120mm2-2 bu lông thép M8 | Cái | 2000 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Phú Hậu/Thái Dương | Việt Nam | 2025 đến nay | Kẹp nối bọc cách điện (Ghíp IPC) dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp cách điện XLPE 0.6/1kV Thân kẹp: Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn Bulông: Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện Lưỡi ngàm: Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, Bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn Lực xiết bứt đầu bulông: 18 ± 10% Nm Dòng định mức liên tục của kẹp: ≥ 350A Nhiệt độ môi trường cực đại: 450C Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 100% Thí nghiệm điểm hình; Thí nghiệm xuất xưởng | Tại trụ sở điện lực Thanh Trì | 01 | 10 | Hàng hóa mới 100% được giao tại kho Công ty Điện lực Thanh Trì, số 155 Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Hà Nội
5 | MCCB 3 cực 160A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay | Cái | 3 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Hyundai | Hàn Quốc | 2025 đến nay | Điện áp định mức 230/400 Vac; Dòng điện làm việc định mức: 160A; Khả năng cắt dòng ngắn mạch: ≥ 36kA; Mức chịu đựng điện áp xung: ≥ 8kVp | Tại trụ sở điện lực Thanh Trì | 01 | 10 | Hàng hóa mới 100% được giao tại kho Công ty Điện lực Thanh Trì, số 155 Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Hà Nội
6 | MCCB 3 cực 200A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay | Cái | 3 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Hyundai | Hàn Quốc | 2025 đến nay | Điện áp định mức 230/400 Vac; Dòng điện làm việc định mức: 200A; Khả năng cắt dòng ngắn mạch: ≥ 36kA; Mức chịu đựng điện áp xung: ≥ 8kVp | Tại trụ sở điện lực Thanh Trì | 01 | 10 | Hàng hóa mới 100% được giao tại kho Công ty Điện lực Thanh Trì, số 155 Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Hà Nội
7 | MCB 1 cực 63A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít | Cái | 1000 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Hyundai | Trung Quốc | 2025 đến nay | Điện áp định mức 230/400 Vac; Dòng điện làm việc định mức: 63A; Khả năng cắt dòng ngắn mạch: ≥ 6kA; Mức chịu đựng điện áp xung: ≥ 4kVp, Bề rộng tương đối (1 cực): 17,5mm; Nhiệt độ môi trường cực đại: 45oC | Tại trụ sở điện lực Thanh Trì | 01 | 10 | Hàng hóa mới 100% được giao tại kho Công ty Điện lực Thanh Trì, số 155 Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Hà Nội
8 | MCB 3 cực 63A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít | Cái | 600 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Hyundai | Trung Quốc | 2025 đến nay | Điện áp định mức 230/400 Vac; Dòng điện làm việc định mức: 63A; Khả năng cắt dòng ngắn mạch: ≥ 6kA; Mức chịu đựng điện áp xung: ≥ 4kVp, Bề rộng tương đối (3 cực): 52,5mm; Nhiệt độ môi trường cực đại: 45oC | Tại trụ sở điện lực Thanh Trì | 01 | 10 | Hàng hóa mới 100% được giao tại kho Công ty Điện lực Thanh Trì, số 155 Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Hà Nội
9 | Hộp đầu cáp T-plug 35kV Cu/3x240mm2 | Bộ | 2 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | 3M | Việt Nam | 2025 đến nay | a. Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: - Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút. b. Độ bền điện áp xung: - Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV. c. Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo. d.Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn IEC 61442:2005 hoặc tương đương. e. Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV. f. Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp. | Tại trụ sở điện lực Thanh Trì | 01 | 10 | Hàng hóa mới 100% được giao tại kho Công ty Điện lực Thanh Trì, số 155 Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Hà Nội
10 | Băng dính điện hạ áp | Cuộn | 5000 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Nano | Việt Nam | 2025 đến nay | Hàng mới 100%. Đáp ứng TCKT của nhà sản xuất | Tại trụ sở điện lực Thanh Trì | 01 | 10 | Hàng hóa mới 100% được giao tại kho Công ty Điện lực Thanh Trì, số 155 Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Hà Nội
11 | Sứ néo cách điện gốm-0,4kV-Không kèm ty sứ | cái | 3000 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Thành Công | Việt Nam | 2025 đến nay | Hàng mới 100%. Đáp ứng TCKT của nhà sản xuất | Tại trụ sở điện lực Thanh Trì | 01 | 10 | Hàng hóa mới 100% được giao tại kho Công ty Điện lực Thanh Trì, số 155 Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Hà Nội
12 | Quạt tản nhiệt máy biến áp khô | cái | 6 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Kaku | Trung Quốc | 2025 đến nay | Điện áp: 230±5% V, Dòng điện: 0.3A, Số pha: 1 pha, Công suất: 60W, Tốc độ: 1400 vòng/phút | Tại trụ sở điện lực Thanh Trì | 01 | 10 | Hàng hóa mới 100% được giao tại kho Công ty Điện lực Thanh Trì, số 155 Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Hà Nội
13 | Dây thép bọc nhựa ĐK 1mm | m | 5000 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Winesco | Việt Nam | 2025 đến nay | Hàng mới 100%. Đáp ứng TCKT của nhà sản xuất | Tại trụ sở điện lực Thanh Trì | 01 | 10 | Hàng hóa mới 100% được giao tại kho Công ty Điện lực Thanh Trì, số 155 Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Hà Nội
14 | Dây thép bọc nhựa ĐK 3mm | m | 5000 | Nhà thầu đề xuất | Nhà thầu đề xuất | Winesco | Việt Nam | 2025 đến nay | Hàng mới 100%. Đáp ứng TCKT của nhà sản xuất | Tại trụ sở điện lực Thanh Trì | 01 | 10 | Hàng hóa mới 100% được giao tại kho Công ty Điện lực Thanh Trì, số 155 Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Hà Nội